- 广东省江门监狱供配电设备

- 运维服务项目

- 竞

- 价

文

- 件

- 采购编号：GZSW25201FJ2067

- 广州顺为招标采购有限公司

2025年4月

目   录

第一部分 竞价公告	1

第二部分 项目需求书	4

第三部分 竞价供应商须知	9

第四部分 合同书格式	14

第五部分 报价文件格式	21

- 第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省江门监狱（以下简称“采购人”）的委托就广东省江门监狱供配电设备运维服务项目（项目编号：GZSW25201FJ2067）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 一、竞价需求

1、项目名称：广东省江门监狱供配电设备运维服务项目。

2、项目预算：人民币166,800.00元。

3、服务时间：自签订合同之日起两年。

4、服务地点：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区，江门监狱监管区内采购人指定区域。

- 二、合格竞价供应商条件

1、供应商应具备以下规定条件；

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

3、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5、竞价供应商为分公司参与竞标的，需提供总公司营业执照以及授权委托书。

6、竞价供应商提供有效的承装（修、试）电力设施许可证承修类五级或以上资质证书。

- 三、竞价方式和竞价时间

1、竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录系统进行报价。

2、报名时间及报名方式：即日起至2025年  月  日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3、竞价供应商报名时须上传以下报名资料（加盖公章）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（格式详见竞价文件第五部分）；④有效的承装（修、试）电力设施许可证承修类五级或以上资质证书。

4、报价时间：2025年  月  日9:00:00至2025年  月  日12:00:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省江门监狱

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：黄先生

采购项目联系人电话：020-83592216-835

广州顺为招标采购有限公司

2025年4月

- 第二部分

- 项 目 需 求 书

说明：响应供应商须对本项目需求书和报价格式进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效报价。

- 项目概况

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省江门监狱供配电设备运维服务项目 | 1项 | 自签订合同之日起两年 | 166,800.00 |

- 项目内容

（一）运维主要设备情况：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800KVA变压器 | S11-M-800/10 | 5台 | 广东番禺世纪变压器/广州广高高压电器/广州银变/开平海鸿变压 | 服务期限：2年 |
| 2 | 400KVA变压器 | S13-400/10 | 2台 | 广东广特 |  |
| 3 | 100KVA变压器 | S7-100/10 | 1台 |  |  |
| 4 | 高压配电柜 | HXGN17-12 | 8面 | 鹤山中辉电控设备 |  |
| 5 | 低压配电柜 | GB7251.1 | 22面 | 佛山广大电器 |  |
| 6 | 电容柜 | GHK-II | 8面 |  |  |
| 7 | 配电箱 | XLS | 3面 |  |  |

（二）踏勘要求：

1.竞价供应商可自行联系采购人联系人进行现场踏勘，并经采购人审批同意后进入现场。

2.踏勘时间：2025年5月7日8：30至17：30，其他时间不再提供现场踏勘。上午9：00至10：00签到，逾时报到视为放弃踏勘资格。

3.参与现场踏勘的竞价供应商须需按采购人要求提供相关证件资料。

4.联系人：马先生     联系方式：13702402875

- 服务内容及要求

（一）总体要求

1.保障配电房安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障，促进安全安全管理，必须对配电房的电气设备和装置进行保养、检测、维护、抢修。应急抢修服务（全天24小时提供服务，60分钟内人员、车辆、器具达到抢修地点）。

2.配电房设备主要内容包括：

（1）配电系统：高压引落装置产权分界点、高压进线电缆、高压配电柜、变压器设备、电压配电柜、高低压配电室、变压器室的防护设施、配套绝缘工具设施。

（2）变配电系统：5台800KVA、2台400KVA、1台100KVA共8台变压器；高压配电柜8面，低压配电柜22面，电容柜8面，配电箱3面。

3.服务要求

（1）监狱与供电部门的产权分界处（高压引落装置或高压电缆分接箱），带电外观检查引下线、礠横担、各种金属、高压隔离开关、高压跌落式开关、高压避雷器、高压分界开关（断路器或负荷开关）、接地装置等是否正常，是否影响正常运行的隐患。

（2）高压进线电缆（或架空线）：带电外观检查高压电缆头、故障指示器、电缆引保护管、电缆井、敷设电缆沿线地面标识等。

（3）高压配电柜：带电外观检查高压成套柜、直流屏、控制屏等的基础地面、外部环境是否有影响设备正常运行的隐患，通过观察窗检查柜内元器件、开关触头情况是否正常，检查柜面板上的仪表读数是否正常等。

（4）变压器：带电外观检查变压器身、变压器台架、基础、变压器油量及颜色、变压器一、二侧接线端子及套管、变压器温升等有无异常现象，测试变压器噪音，测量变压器二次输出负载电流电压有无异常，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等。

（5）低压配电柜：带电外观检查低压成套柜、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜牌、各开关升温情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因素是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效、检查输出电压电缆头是否接触牢固及测量接头升温等。

（6）配电箱：带电外观检查各配电箱体、箱体内各元器件、开关触头汇流铜牌、接线汇流铜牌、跳线等有无异常，检查各出线回路开关升温、负责电流，检查各类仪表等。

（7）检查高、电压配电室、变压器室、变配电箱、配电柜、二级配电房的“五防”设施，检查绝缘工具、灭火器材的有效性等。

（8）与采购人单位电工联系，了解设备日常运行情况，随时解答采购人单位提出的疑难问题。

（9）为到期的电气设备配套的绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔）进行预防性试验和年审。

（10）电气设备故障抢修，配件费另计，更换的配件供应商可以按京东自营店不低于3%降点率或市场优惠价格优先考虑。

（11）成交供应商必须保证其拥有相关资质的有效性和真实性、成交供应商需要在第一次前往采购人指定地点进行运维服务时提供相关资质的清晰扫描件（盖上公司印章），若由于成交供应商相关资质的有效性和真实性而引起的一切责任由成交供应商承担，采购人有权追究成交供应商的法律责任。

（12）提供24小时故障抢修服务，接到故障通知后10分钟内响应，1小时内工作人员到达现场，为单位排忧解难。

（13）其他要求：检查配电房照明、防潮灯及通风机是否正常；检查配电房门窗是否损坏；检查配电房防鼠挡板是否完善，房内孔洞有否堵塞；检查配电房门外通道是否畅通，有否堵塞现象。

（二）每月巡视3次，每次作业前后实时短信通知，并每月提供运维报告。

（三）功率因数治理【无功能补偿电容柜的维修维护，维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况，确保指示准确；检查接触器吸合限流电阻是否开路，辅助触点是否闭合良好；检查并联电

容器的运行电压是否正常，运行电流有无过高和三相不平衡的现象；检查并联电容器的外壳有无裂痕、膨胀和渗漏的迹象：检查并联电容器的各连接点有无不良过热的现象；检查并联电容器外壳温度有无过高的现象；检查并联电容器组的熔断器有无过热、有无熔断现象开关有无掉间现象；检查自动切换装置是否正常；检查并联电容器组的运行声音是否正常，有无异常】

（四）年度检修（大型停电维修，每年一次。对变压器、高低压配电柜停电进行全面检查、除尘、清洁、配电房的防鼠检查）。

（五）配电设备电子建档。

（六）提供监测仪表1套。

（七）APP实时查看用电数据（每5分钟更新一次数据）。

（八）专业能效分析，诊断是否存在能效优化空间，个性化定制能效优化方案。

（九）用电能效，安全报告（每月一份）。

（十）电力政策实时推送。

- 项目要求

（一）成交供应商必须遵守监狱各项要求，要进入辖区及监管区作业，具体要求另行通知安排。

（二）成交供应商现场作业人员必须严格遵守监狱规章制度，自觉接受检查，未经批准不得进入其他区域。

（三）成交供应商必须遵守监狱对作业现场和人员管理的有关规定，安全生产，文明施工。如因措施不当造成人身伤害、死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

- 合同履约金收取及支付方式

（一）成交供应商须在双方合同签订后一次性缴纳合同总金额5%的履约保证金，服务期满后，一次性无息退还。

（二）采用银行转账方式支付，在采购人账户所在银行发生的银行费用由采购人承担，在采购人账户所在银行以外发生的银行费用由成交供应商承担。

（三）运维费用每季度结算一次，每季度运维服务结束采购人收到成交供应商发票与请款申请单15个工作日内一次性给成交供应商申请支付季度维保费用。

（四）采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间内办理国库支付手续（剔除财政下达用款额度及审批支付申请的时间）即视为采购人已经按期支付。

（五）合同价格为固定价格，在合同实施期内不因市场变化等因素而变动。

- 违约责任

（一）成交供应商提供的服务不符合竞价采购文件、报价文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付合同金额5%的违约金。

（二）如未经采购人书面同意，成交供应商将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，采购人有权解除双方之间的合同，成交供应商除返还采购人已支付的款项外，还应向采购人支付合同金额的30%作为违约金。违约金不足抵偿采购人损失的，采购人有权继续向成交供应商追索。

（三）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 报价要求

（一）本项目为人民币报价，总价包干。报价总价为含税价，包含服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等一切与本项目相关的费用。

（二）供应商所报总价不得高于项目预算（人民币166,800.00元），否则将作无效报价处理。

- 第三部分

竞价供应商须知

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进入系统中查看相关回复内容。

# 二、报价文件

1. 报价文件的编写

1.1 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

1.2 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3 报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2. 报价文件的构成

2.1 报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2.2 报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2.4 其他相关证明材料。

3. 报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

# 三、竞价保证金

3.1 竞价供应商必须提交金额为人民币叁仟叁佰整（￥3300.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2 竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3 竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明项目编号：GZSW25201FJ2067]

3.4 采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5 成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6 下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）经查实供应商之间恶意串通的。

# 四、报价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竟价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，有围标串标行为的供应商将被列入采购人黑名单，一年内不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效报价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

# 五、确定成交人办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且报价最低的原则推荐成交人。若最低价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2.参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。”

- 六、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）

- 七、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

# 八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

# 九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

# 十、结果公示期限及异议受理

1.公示时间：自竞价结果公告发布之日起1个工作日。

2.公示期内，供应商如对竞价结果有异议的，应在结果公示期限结束之日起3个工作日内以书面方式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

- 第四部分

- 合 同 书 格 式

（本合同书格式仅供参考，具体以双方实际签订时协商为准）

广东省江门监狱供配电设备

运维服务项目

合

同

书

项目名称： 广东省江门监狱供配电设备运维服务项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二五年   月   日

甲方： 广东省江门监狱（采购人名称）

乙方：               （成交供应商名称）

根据广东省江门监狱供配电设备运维服务项目（采购编号：GZSW25201FJ2067）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同标的

| 项目名称 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 广东省江门监狱供配电设备运维服务项目 | 1项 | 自签订合同之日起两年 |

- 合同金额

合同金额（大写）：人民币                 元（小写：￥                   元）

- 项目内容

（一）运维主要设备情况：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800KVA变压器 | S11-M-800/10 | 5台 | 广东番禺世纪变压器/广州广高高压电器/广州银变/开平海鸿变压 | 服务期限：2年 |
| 2 | 400KVA变压器 | S13-400/10 | 2台 | 广东广特 |  |
| 3 | 100KVA变压器 | S7-100/10 | 1台 |  |  |
| 4 | 高压配电柜 | HXGN17-12 | 8面 | 鹤山中辉电控设备 |  |
| 5 | 低压配电柜 | GB7251.1 | 22面 | 佛山广大电器 |  |
| 6 | 电容柜 | GHK-II | 8面 |  |  |
| 7 | 配电箱 | XLS | 3面 |  |  |

- 服务内容及要求

（一）总体要求

1.保障配电房安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障，促进安全安全管理，必须对配电房的电气设备和装置进行保养、检测、维护、抢修。应急抢修服务（全天24小时提供服务，60分钟内人员、车辆、器具达到抢修地点）。

2.配电房设备主要内容包括：

（1）配电系统：高压引落装置产权分界点、高压进线电缆、高压配电柜、变压器设备、电压配电柜、高低压配电室、变压器室的防护设施、配套绝缘工具设施。

（2）变配电系统：5台800KVA、2台400KVA、1台100KVA共8台变压器；高压配电柜8面，低压配电柜22面，电容柜8面，配电箱3面。

3.服务要求

（1）监狱与供电部门的产权分界处（高压引落装置或高压电缆分接箱），带电外观检查引下线、礠横担、各种金属、高压隔离开关、高压跌落式开关、高压避雷器、高压分界开关（断路器或负荷开关）、接地装置等是否正常，是否影响正常运行的隐患。

（2）高压进线电缆（或架空线）：带电外观检查高压电缆头、故障指示器、电缆引保护管、电缆井、敷设电缆沿线地面标识等。

（3）高压配电柜：带电外观检查高压成套柜、直流屏、控制屏等的基础地面、外部环境是否有影响设备正常运行的隐患，通过观察窗检查柜内元器件、开关触头情况是否正常，检查柜面板上的仪表读数是否正常等。

（4）变压器：带电外观检查变压器身、变压器台架、基础、变压器油量及颜色、变压器一、二侧接线端子及套管、变压器温升等有无异常现象，测试变压器噪音，测量变压器二次输出负载电流电压有无异常，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等。

（5）低压配电柜：带电外观检查低压成套柜、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜牌、各开关升温情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因素是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效、检查输出电压电缆头是否接触牢固及测量接头升温等。

（6）配电箱：带电外观检查各配电箱体、箱体内各元器件、开关触头汇流铜牌、接线汇流铜牌、跳线等有无异常，检查各出线回路开关升温、负责电流，检查各类仪表等。

（7）检查高、电压配电室、变压器室、变配电箱、配电柜、二级配电房的“五防”设施，检查绝缘工具、灭火器材的有效性等。

（8）与甲方单位电工联系，了解设备日常运行情况，随时解答甲方单位提出的疑难问题。

（9）为到期的电气设备配套的绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔）进行预防性试验和年审。

（10）电气设备故障抢修，配件费另计，更换的配件供应商可以按京东自营店不低于3%降点率或市场优惠价格优先考虑。

（11）乙方必须保证其拥有相关资质的有效性和真实性、乙方需要在第一次前往甲方指定地点进行运维服务时提供相关资质的清晰扫描件（盖上公司印章），若由于乙方相关资质的有效性和真实性而引起的一切责任由乙方承担，甲方有权追究乙方的法律责任。

（12）提供24小时故障抢修服务，接到故障通知后10分钟内响应，1小时内工作人员到达现场，为单位排忧解难。

（13）其他要求：检查配电房照明、防潮灯及通风机是否正常；检查配电房门窗是否损坏；检查配电房防鼠挡板是否完善，房内孔洞有否堵塞；检查配电房门外通道是否畅通，有否堵塞现象。

（二）每月巡视3次，每次作业前后实时短信通知，并每月提供运维报告。

（三）功率因数治理【无功能补偿电容柜的维修维护，维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况，确保指示准确；检查接触器吸合限流电阻是否开路，辅助触点是否闭合良好；检查并联电

容器的运行电压是否正常，运行电流有无过高和三相不平衡的现象；检查并联电容器的外壳有无裂痕、膨胀和渗漏的迹象：检查并联电容器的各连接点有无不良过热的现象；检查并联电容器外壳温度有无过高的现象；检查并联电容器组的熔断器有无过热、有无熔断现象开关有无掉间现象；检查自动切换装置是否正常；检查并联电容器组的运行声音是否正常，有无异常】

（四）年度检修（大型停电维修，每年一次。对变压器、高低压配电柜停电进行全面检查、除尘、清洁、配电房的防鼠检查）。

（五）配电设备电子建档。

（六）提供监测仪表1套。

（七）APP实时查看用电数据（每5分钟更新一次数据）。

（八）专业能效分析，诊断是否存在能效优化空间，个性化定制能效优化方案。

（九）用电能效，安全报告（每月一份）。

（十）电力政策实时推送。

- 项目要求

（一）乙方必须遵守监狱各项要求，要进入辖区及监管区作业，具体要求另行通知安排。

（二）乙方现场作业人员必须严格遵守监狱规章制度，自觉接受检查，未经批准不得进入其他区域。

（三）乙方必须遵守监狱对作业现场和人员管理的有关规定，安全生产，文明施工。如因措施不当造成人身伤害、死亡事故，一切责任由乙方负责。

- 合同履约金收取及支付方式

（一）乙方须在双方合同签订后一次性缴纳合同总金额5%的履约保证金，服务期满后，一次性无息退还。

（二）采用银行转账方式支付，在甲方账户所在银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方账户所在银行以外发生的银行费用由乙方承担。

（三）运维费用每季度结算一次，每季度运维服务结束甲方收到乙方发票与请款申请单15个工作日内一次性给乙方申请支付季度维保费用。

（四）甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间内办理国库支付手续（剔除财政下达用款额度及审批支付申请的时间）即视为甲方已经按期支付。

- （五）合同价格为固定价格，在合同实施期内不因市场变化等因素而变动。

- 违约责任

（一）乙方提供的服务不符合竞价采购文件、报价文件或合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同金额5%的违约金。

（二）如未经甲方书面同意，乙方将本合同项下义务全部或部分转让给他人的，甲方有权解除双方之间的合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同金额的30%作为违约金。违约金不足抵偿甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

- （三）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

在履行本合同中产生的争议，应通过友好协商的方法解决；如协商不成，双方均可在甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                          乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：20  年   月   日                      签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号：

- 第五部分

报 价 文 件 格 式

- 广东省江门监狱供配电设备

- 运维服务项目

报

价

文

件

项目编号：    GZSW25201FJ2067

供应商名称：

日     期：      年      月      日

- 1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                         采购编号：GZSW25201FJ2067

| 序号 | 采购内容 | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省江门监狱供配电设备运维服务项目 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |

注：

1、本项目为人民币报价，总价包干。报价总价为含税价，包含服务必需的办公及管理费用、人工费用、运杂费、维修服务所需维修配件费及企业应缴各种税费、税金和合理的企业利润等一切与本项目相关的费用。

2、供应商所报总价不得高于项目预算（人民币166,800.00元），否则将作无效报价处理。

3、供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考电子采购平台操作手册）。

4、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

2. 报价承诺函格式

报 价 承 诺 函

致：广东省江门监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省江门监狱供配电设备运维服务项目》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的供货和服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

9.供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日 期：

3. 相关证明文件

3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

- 5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

4.竞价保证金

- 4.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为GZSW25201FJ2067的采购活动。按竞价文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为广东省江门监狱供配电设备运维服务项目报价[竞价文件编号为：GZSW25201FJ2067]所提交的保证金（大写）                元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.